## 汇总表
重庆理工职业学院国际楼4-13层及3层卫生间工程量汇总表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计
1 | 4人间 | 间 | 229 | 0 | 0
2 | 6人间（3层）卫生间 | 间 | 23 | 0 | 0
3 | 过道 | 层 | 10 | 0 | 0
4 | 其它土建工程 | 项 | 1 | 0 | 0
| 总合计 |  |  |  | 0

## 4人间
重庆理工职业学院国际楼4-13层4人间工程量计价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计 量 单 位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  | 综合 单价 （元） | 合价 （元）
[5 empty] | 主 材 费 （元） | 辅 材 费 （元） | 人工 及机 具费（元） | 措施费、 管理费、 规费、利 润、税金 及其他
一 | 4-13层4人间
1 | 墙砖拆除后墙面抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理，墙面润湿 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 | 平米 | 24.48 | [5 empty] | 0
2 | 室内开补线槽 | [项目特征] 1.名称:室内线槽（含石工剔打线槽及泥工水泥砂浆修补线槽） [工作内容] 1.墙面开槽 2.墙面补线槽恢复处理 | 平米 | 35.8 | [5 empty] | 0
3 | 除渣 | [项目特征] 1.运输距离:转运及运输（运距3.5KM内） [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | 间 | 1 | [5 empty] | 0
4 | 卫生间100mm新建墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:红砖或加气砖砌筑 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级、配合比:1：3水泥混合砂浆砌筑 4.砌筑部位:卫生间内砌600宽2.7米高 5.墙面处理方式:双面抹灰 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | 平米 | 1.62 | [5 empty] | 0
5 | 水电改造 | [项目特征] 1.电线为渝丰单股低卤阻燃铜芯电线，线管得亿穿线管；秋叶源超五类网线 2、布线符合设计要求，导线在管内不得有接头和扭结，不允许有明露导线，严禁将导线直接埋入抹灰层； 3、灯线进线使用2.5mm2出线使用1.5mm2，普通插座使用2.5mm2，分组按所有灯线一组，所有普通插座二组，卫生间单独一组。 4、给水管采用联塑PPR给水管道，含卫生间冷热水改造。 5、排水管采用得亿U-PVC管材。 | 平米 | 35.8 | [5 empty] | 0
6 | 卫生间墙、地面防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:东方雨虹防水 2.涂膜厚度、遍数:地面做丙纶附加层上翻300，后做2mm厚防水涂料，两遍， 3.其他:做24小时蓄水试验；墙面防水地面高度2米； [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.喷涂防水层 | 平米 | 26 | [5 empty] | 0
7 | 地面找平（含地面回填） | [项目特征] 1.找平层厚度:找平层厚度不低于40mm 2.砂浆种类及配合比:1:3.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理，改下水后地面建渣回填 2.抹找平层 3.材料运输 | 平米 | 7.26 | [5 empty] | 0
8 | 墙地面贴砖（含墙面刷背胶） | [项目特征] 1.基层清理，辅料PO32.5水泥；或混合瓷砖胶. 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，或混合瓷砖胶 3.面层材料品种、规格、颜色:墙面采用400*800墙砖，地面选择400*400地砖，佛山产瓷砖。（具体以甲方选样为准）。 4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 | 平米 | 28.8 | [5 empty] | 0
9 | 过道石膏板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8mm螺纹吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨间距不大于1000mm，副龙骨间距不大于400mm，局部采用木龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5泰山石膏板封面，防锈自攻螺钉固定 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层石膏板安装 | 平米 | 6.3 | [5 empty] | 0
10 | 房间石膏板双眼皮吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级边軕边距5cm,下吊高800 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨间距不大于1000mm，副龙骨间距不大于400mm，局部采用木龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5泰山石膏板封面，防锈自攻螺钉固定 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层石膏板安装 | 米 | 19.4 | [5 empty] | 0
11 | 卫生间300*600铝扣板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:直径6mm螺纹吊杆，高度2.7米 2.龙骨材料种类、规格、中距:38主骨，铝扣板专用三角龙骨 3.面层材料品种、规格:300*600铝扣板， [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铝扣板铺贴 | 平米 | 7.2 | [5 empty] | 0
12 | 卫生间面盆及柜体（2个面盆）含台面石材 | [项目特征] 1.柜体规格:规格尺寸详设计（台盆品牌：九牧、四维。参考型号：四维洁具Sc9802，可选择不低于参考型号的规定品牌内的其他产品，具体以甲方最终选样为准） [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.石材及面盆安装 3.五金件安装 | 套 | 1 | [5 empty] | 0
13 | 卫生间面盆龙头（2个龙头砂） | [项目特征] 1.名称:九牧或四维台下盆龙头（参考型号：四维洁具SF17113GM，可选择不低于参考型号的规定品牌内的其他产品，具体以甲方最终选样为准）； 2.附件名称:含下水及高压管、角阀等五金配件 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 1 | [5 empty] | 0
14 | 卫生间淋浴花洒 | [项目特征] 1.名称:九牧或四维淋浴花洒，含龙头及花洒（参考型号：四维洁具SF41291FGM，可选择不低于参考型号的规定品牌内的其他产品，具体以甲方最终选样为准） [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 1 | [5 empty] | 0
15 | 蹲便器 | [项目特征] 1.名称:蹲便池及水箱（品牌：九牧或四维。蹲便器参考型号：四维洁具Sc6022，水箱参考型号：四维洁具Sc3013，可选择不低于参考型号的规定品牌内的其他产品，具体以甲方最终选样为准） [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 1 | [5 empty] | 0
16 | 灯具 | [项目特征] 1.名称:成品灯具 [工作内容] 1.本体安装 2.2个筒灯（7.5cm）,2个卫生面板灯（300*600），原日光顶灯利旧安装 | 项 | 1 | [5 empty] | 0
17 | 地面石塑地板铺贴 | [项目特征] 1、1205*187*6耐火防水防烟烫仿木纹石塑地板铺装（颜色和款式以甲方选样为准） [工作内容] 1.基层清理 2.防潮垫铺装 3.石塑地板加工与铺装 4.材料运输 | 平米 | 24.6 | [5 empty] | 0
18 | 墙顶面基层及无机涂料 | [项目特征] 1.基层类型:顶面基层找平，顶面基层平整度误差不超过3cm 2.刮腻子遍数:批刮立邦腻子2遍，顶面石膏板接缝处采用挂玻纤网工艺处理 3.油漆品种、刷漆遍数:立邦无机涂料一底两面 4.验收标准:表面无机涂料均匀，无明显流坠 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | 平米 | 98.92 | [5 empty] | 0
19 | 开关插座 | [项目特征] 1.名称:德力西开关插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 项 | 1 | [5 empty] | 0
20 | 卫生间墙地砖拆除（含回填层开挖） | [项目特征] 1.名称:原卫生间墙地砖拆除，地砖拆除后卫生间地面回填层清理出来 [工作内容] 1.拆除 2.地面、清理 | 平米 | 32.86 | [5 empty] | 0
21 | 窗帘盒 | [项目特征] 1.材质、规格:12mm阻燃板基层，面贴9.5泰山石膏板 [工作内容] 1.安装、固定 | 米 | 3.5 | [5 empty] | 0
22 | 卫生间艺术玻璃不锈钢收口 | [项目特征] 1.门套类型:12mm阻燃板基础，不锈钢包饰面包套，详设计 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层不锈钢铺贴 | 米 | 12 | [5 empty] | 0
23 | 卫生间浴巾架 | [项目特征] 1.名称:铝合金浴巾架 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 0
24 | 不锈钢晾衣杆 | [项目特征] 1.名称:不锈钢晾衣杆，窗台上方安装4根25不锈钢管 [工作内容] 1.本体安装 | 米 | 5.6 | [5 empty] | 0
25 | 卫生间卫浴镜 | [项目特征] 1.名称:6mm银镜，20mm不锈钢边框 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 0
26 | 卫生间浴帘 | 浴帘：1800*2000，防水灰色浴帘。 | 个 | 1 | [5 empty] | 0
27 | 卫生间换气扇 | [项目特征] 1.名称:300*600集成换气扇 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1 | [5 empty] | 0
28 | 踢脚线 | [项目特征] 1.名称:成品60mm竹木防水踢脚线 1.基层清理 2.脚线铺贴 3.材料运输 | 米 | 17.7 | [5 empty] | 0
29 | 窗帘 | 遮光布窗帘，高度3200 | 平米 | 10.85 | [5 empty] | 0
30 | 卫生间门坎石+入户门门坎石 | 门坎石制作及安装 | 块 | 2 | [5 empty] | 0
31 | 空调软接制作安装 | 阻燃布制作及安装 | 项 | 1 | [5 empty] | 0
32 | 空调风口及检查口 | ABS白色出风口1000*150、回风口1000*250及350*350检查口 | 项 | 1 | [5 empty] | 0
33 | 卫生间隔断处不锈钢包套收口 | 卫生间墙面[项目特征] 1.门套类型:12mm阻燃板基础，不锈钢包饰面包套，详设计 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层不锈钢铺贴 | 米 | 2.7 | [5 empty] | 0
34 | 卫生间地面石阶收口 | 卫生间地面干湿分区地面挡水 | 项 | 1 | [5 empty] | 0
35 | 原消防管道刷白色油漆 | 未吊顶部份消防管道做白色防锈漆 | 项 | 1 | [5 empty] | 0
36 | 消防设备利旧安装 | 含卫生间报警、房间消防广播拆利及利旧安装 | 项 | 1
37 | 卫生间铝合金门拆除及利旧安装 | 原铝合金门拆除，墙面防水施工完成，原门利旧恢复安装。 | 项 | 1 | [5 empty] | 0
38 | 卫生间玻璃拆除及利旧安装 | 原卫生间玻璃拆除，待防水及墙砖施工完成，做木基层安装后玻璃利旧恢复 | 项 | 1 | [5 empty] | 0
39 | 房间内消防喷淋管改造 | 原房间内消防喷淋管上调至顶板下5cm（方便检修），增加50cm长32立管，增加2个32直角弯头。 | 项 | 1 | [5 empty] | 0
| 小计 | [8 empty] | 0
| 总计 | [6 empty] | 229 |  | 0

## 3层6人间卫生间
重庆理工职业学院国际楼3层6人间卫生间工程量计价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计 量 单 位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  | 综合 单价 （元） | 合价 （元）
[5 empty] | 主 材 费 （元） | 辅 材 费 （元） | 人工 及机 具费（元） | 措施费、 管理费、 规费、利 润、税金 及其他
一 | 3层6人间卫生间
1 | 墙砖拆除后墙面抹灰 | 水泥沙桨墙面抹灰层 | 平米 | 13.17 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 室内开补线槽 | [项目特征] 1.名称:室内线槽（含石工剔打线槽及泥工水泥砂浆修补线槽） [工作内容] 1.墙面开槽 2.墙面补线槽恢复处理 | 平米 | 7.26 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 除渣 | [项目特征] 1.运输距离:转运及运输（运距3.5KM内） [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | 间 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | 水电改造 | [项目特征] 1.电线为渝丰单股低卤阻燃铜芯电线，线管得亿穿线管；秋叶源超五类网线 2、布线符合设计要求，导线在管内不得有接头和扭结，不允许有明露导线，严禁将导线直接埋入抹灰层； 3、灯线进线使用2.5mm2出线使用1.5mm2，普通插座使用2.5mm2，分组按所有灯线一组，所有普通插座二组，卫生间单独一组。 4、给水管采用联塑PPR给水管道。 5、排水管采用得亿U-PVC管材。 | 平米 | 7.26 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 卫生间墙、地面防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:东方雨虹防水 2.涂膜厚度、遍数:地面做丙纶附加层上翻300，后做2mm厚防水涂料，两遍， 3.其他:做24小时蓄水试验；墙面防水地面高度2米； [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.喷涂防水层 | 平米 | 26 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | 地面找平（含地面回填） | [项目特征] 1.找平层厚度:找平层厚度不低于40mm 2.砂浆种类及配合比:1:3.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理，改下水后回填 2.抹找平层 3.材料运输 | 平米 | 7.26 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | 墙地面贴砖（含墙面刷背胶） | [项目特征] 1.基层清理，辅料PO32.5水泥；或混合瓷砖胶. 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，或混合瓷砖胶 3.面层材料品种、规格、颜色:墙面采用400*800墙砖，地面选择400*400地砖，佛山产瓷砖。（具体以甲方选样为准）。 4.嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 | 平米 | 35.28 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | 卫生间300*600铝扣板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:直径6mm螺纹吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.面层材料品种、规格:300*600铝扣板， [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铝扣板铺贴 | 平米 | 7.2 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | 蹲便器 | [项目特征] 1.名称:蹲便池及水箱（品牌：九牧或四维。蹲便器参考型号：四维洁具Sc6022，水箱参考型号：四维洁具Sc3013，可选择不低于参考型号的规定品牌内的其他产品，具体以甲方最终选样为准） [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 灯具 | [项目特征] 1.名称:成品灯具 [工作内容] 1.本体安装 2.1个卫生面板灯（300*600） | 项 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | 开关插座 | [项目特征] 1.名称:德力西开关插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.1个防水插座 | 项 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | 卫生间墙地砖拆除（含回填层开挖） | [项目特征] 1.名称:原卫生间墙地砖拆除，地砖拆除后卫生间地面回填层清理出来 [工作内容] 1.拆除 2.地面、清理 | 平米 | 16.02 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | 卫生间换气扇 | [项目特征] 1.名称:300*600集成换气扇 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | 卫生间门坎石 | 门坎石制作及安装 | 块 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | 卫生间铝合金门拆除及利旧安装 | 原铝合金门拆除，墙面防水施工完成，原门利旧恢复安装。 | 项 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | 3层卫生间墙体拆除 | 项目特征： 1、根据施工图和甲方指令拆除墙体 2、墙体类型：100厚页岩实心砖墙（含构造柱、圈梁） 3、修补并平整墙体拆除后墙面、地面裸露出的断口，墙面M7.5砂浆修复、地面c20砼修补。 4、含人工费、机械费、转运费、成品保护费 5.其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、拆除墙体（含构造柱、圈梁）、切割构造柱或拉墙筋钢筋、出渣至甲方指定位置摊平，场内运距1KM 2、修补并平整墙体拆除后墙面、地面裸露出的断口 3、成品保护（达到文明施工保护的效果） | 平米 | 9.9 | [5 empty] | 0
17 | 3层新砌卫生间墙体 | 项目特征： 1、根据施工图和甲方指令砌筑隔墙 2、规格：120厚烧结页岩实心砖、M7.5砂浆 3、要求： 植筋：φ6.5拉结筋植入原墙≥90mm，外露700mm，检验荷载≥6.0kN。 拉结筋：全墙拉结筋@450mm 4、含人工费、机械费、材料费、转运费 5、其他：满足设计和规范要求 工作内容：作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、植筋、浇筑构造柱 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 6、成品保护 | 平米 | 16.74 | [5 empty] | 0
18 | 3层厕所新砌墙体墙面抹灰 | 项目特征： 1、对新做隔墙、封堵窗洞及其他部位抹灰 2、规格：M5砂浆、钢丝网12.7X12.7，丝径1 3、要求：与原墙相接处挂300宽镀锌钢丝网，固定后再抹灰 4、含人工费、机械费、材料费、转运费 工作内容： 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | 平米 | 33.48 | [5 empty] | 0
19 | 墙顶面基层及无机涂料 | [项目特征] 1.基层类型:顶面基层找平，顶面基层平整度误差不超过3cm 2.刮腻子遍数:批刮立邦腻子2遍，顶面石膏板接缝处采用挂玻纤网工艺处理 3.油漆品种、刷漆遍数:立邦无机涂料一底两面 4.验收标准:表面无机涂料均匀，无明显流坠 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | 平米 | 16.74 | [5 empty] | 0
20 | 卫生间玻璃不锈钢收口 | [项目特征] 1.门套类型:具体参照国际楼14层宿舍卫生间玻璃隔断 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层不锈钢铺贴 | 米 | 12 | [5 empty] | 0
21 | 新建玻璃隔断 | 项目特征： 1、规格尺寸：1200*1800 2、材质：6+6夹胶钢化玻璃，一层白玻，一层磨砂（具体参照国际楼14层宿舍卫生间玻璃隔断） 3、含人工费、机械费、材料费、转运费 工作内容： 1.材料运输 2.玻璃制作、安装 3.成品保护 | 块 | 1 | [5 empty] | 0
| 小计 | [8 empty] | 0
| 总计 | [6 empty] | 23 |  | 0

## 过道
重庆理工职业学院国际楼4-13层公区过道工程量计价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计 量 单 位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  | 综合 单价 （元） | 合价 （元）
[5 empty] | 主 材 费 （元） | 辅 材 费 （元） | 人工 及机 具费（元） | 措施费、 管理费、 规费、利 润、税金 及其他
一 | 过道公区
1 | 电路改造 | [项目特征] 1.电线为渝丰单股低卤阻燃铜芯电线，线管得亿Φ16型穿线管；秋叶源超五类网线 2、布线符合设计要求，导线在管内不得有接头和扭结，不允许有明露导线，严禁将导线直接埋入抹灰层； 3、灯线进线使用2.5mm2出线使用1.5mm2，普通插座使用2.5mm2，配电箱配德力西空开。 | 平米 | 198 | [5 empty] | 0
2 | 电梯厅石膏板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8mm螺纹吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨间距不大于1000mm，副龙骨间距不大于400mm，局部采用木龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5泰山石膏板封面，防锈自攻螺钉固定 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层石膏板安装 | 平米 | 20 | [5 empty] | 0
3 | 铝方通吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:直径8mm螺纹吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨间距不大于1200mm， 3.面层材料品种、规格:铝方通（详设计） [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.铝方通铺贴 | 平米 | 178 | [5 empty] | 0
4 | 电梯间墙面造型装饰墙 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:详设计 2.基层材料种类、规格:详设计 3.面层材料品种、规格、颜色:详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 4.基层安装 5.面层铺贴 | 平米 | 30 | [5 empty] | 0
5 | 入户门墙面木饰面装饰造型 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:详设计 2.基层材料种类、规格:阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:木饰面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | 平米 | 62.49 | [5 empty] | 0
6 | 灯具 | [项目特征] 1.名称:成品灯具 [工作内容] 1.本体安装 | 项 | 1 | [5 empty] | 0
7 | 顶面墙面基层及无机涂料 | [项目特征] 1.基层类型:墙顶面基层找平；墙顶面基层平整度误差不超过3cm 2.刮腻子遍数:墙顶面批刮立邦腻子2遍，接缝及线槽处采用挂玻纤网工艺处理 3.油漆品种、刷漆遍数:立邦无机涂料一底两面 4.验收标准:表面无机涂料均匀，无明显流坠 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | 平米 | 234.15 | [5 empty] | 0
8 | 电梯不锈钢包门套 | [项目特征] 1.门套类型:电梯不锈钢包门套，详设计（含电梯不锈钢门套及电梯装饰板门楣） [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 | 个 | 5 | [5 empty] | 0
9 | 踢脚线 | [项目特征] 1.名称:成品60mm踢脚线安装 [工作内容] 1.基层清理 2.脚线铺贴 3.材料运输 | 米 | 133.5 | [5 empty] | 0
10 | 地面石塑地板铺贴 | [项目特征] 1、1205*187*6耐火防水防烟烫仿木纹石塑地板铺装（颜色和款式以甲方选样为准） [工作内容] 1.基层清理 2.防潮垫铺装 3.石塑地板加工与铺装 4.材料运输 | 平米 | 198 | [5 empty] | 0
11 | 吊顶灯槽 | [项目特征] 1.灯槽材质、规格:12mm阻燃板基层，面贴9.5泰山石膏板 [工作内容] 1.安装、固定 | 米 | 20 | [5 empty] | 0
12 | 房间内窗台石材及挡水 | [项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:白色人造理石，两边做高150mm挡水 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 | 平米 | 23.4 | [5 empty] | 0
13 | 楼层标牌 |  | 项 | 1 | [5 empty] | 0
| 小计 | [8 empty] | 0
| 过道公区合计 |  | 间 | 10 | [5 empty] | 0
二 | 其它工程
1 | 偶数层原套房新开门洞 | 项目特征： 1、墙体类型：200厚页岩空心砖墙。 2、洞口尺寸：净宽1000mm，净高2400mm。 3、开洞位置：按施工图或甲方现场指定。 4、开洞方法：采用机械切割辅以人工修边，洞口边缘整齐平直，尽量减少对周边墙体扰动。 5、洞口加固：洞口上方设置预制钢筋混凝土过梁。过梁规格：截面200x180mm，长度1400mm（900+2x250），混凝土强度C25。过梁两端伸入砌体墙支座各不少于250mm，坐浆安装密实。 6、洞口封边：洞口内壁及过梁表面随内墙面抹20mm厚1：3水泥砂浆找平层。 7、人工费、机械费、材料费、转运费 8、其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、拆除墙体、出渣 2、制作过梁 3、内壁抹灰、洞口封边 4、成品保护 | 个 | 5 | [5 empty] | 0
2 | 偶数层原套房内隔墙门洞砌砖封堵 | 项目特征： 1、根据施工图和甲方指令砌筑隔墙 2、规格：200厚烧结页岩空心砖、M7.5砂浆 3、要求： 构造柱：墙中设1根（间距≤5m），配筋4Φ12纵筋+φ6.5@200箍筋。 植筋：φ6.5拉结筋植入原墙≥90mm，外露700mm，检验荷载≥6.0kN。 拉结筋：全墙拉结筋@450mm 4、含人工费、机械费、材料费、转运费 5、其他：满足设计和规范要求 工作内容：作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、植筋、浇筑构造柱 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 6、成品保护 | 平米 | 12 | [5 empty] | 0
3 | 偶数层原套房内卫生间扩大墙体拆除 | 项目特征： 1、根据施工图和甲方指令拆除墙体 2、墙体类型：100厚页岩实心砖墙（含构造柱、圈梁） 3、修补并平整墙体拆除后墙面、地面裸露出的断口，墙面M7.5砂浆修复、地面c20砼修补。 4、含人工费、机械费、转运费、成品保护费 5.其他：满足设计和规范要求 工作内容： 1、拆除墙体（含构造柱、圈梁）、切割构造柱或拉墙筋钢筋、出渣至甲方指定位置摊平，场内运距1KM 2、修补并平整墙体拆除后墙面、地面裸露出的断口 3、成品保护（达到文明施工保护的效果） | 平米 | 34.65 | [5 empty] | 0
4 | 偶数层原套房内卫生间扩大新砌卫生间墙 | 项目特征： 1、根据施工图和甲方指令砌筑隔墙 2、规格：120厚烧结页岩实心砖、M7.5砂浆 3、要求： 植筋：φ6.5拉结筋植入原墙≥90mm，外露700mm，检验荷载≥6.0kN。 拉结筋：全墙拉结筋@450mm 4、含人工费、机械费、材料费、转运费 5、其他：满足设计和规范要求 工作内容：作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、植筋、浇筑构造柱 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 6、成品保护 | 平米 | 69.3 | [5 empty] | 0
5 | 偶数层原套房内新砌墙墙面抹灰 | 项目特征： 1、对新做隔墙、封堵窗洞及其他部位抹灰 2、规格：M5砂浆、钢丝网12.7X12.7，丝径1 3、要求：与原墙相接处挂300宽镀锌钢丝网，固定后再抹灰 4、含人工费、机械费、材料费、转运费 工作内容： 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | 平米 | 162.6 | [5 empty] | 0
6 | 偶数层原套房卫生间新装玻璃隔断 | 项目特征： 1、规格尺寸：1200*1800 2、材质：6+6夹胶钢化玻璃，一层白玻，一层磨砂（具体参照国际楼14层宿舍卫生间玻璃隔断） 3、含人工费、机械费、材料费、转运费 工作内容： 1.材料运输 2.玻璃制作、安装 3.成品保护 | 块 | 5 | [5 empty] | 0
7 | 完工开荒清洁 |  | 平米 | 10000 | [5 empty] | 0
| 合计 | [8 empty] | 0